개성공업지구 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 세부지침

제1조(목적) 이 세부지침은 「개성공업지구하부구조시설관리준칙」제47조에 따라 수돗물을 공급할 목적으로 설치된 급수설비 등 수도시설의 소독·청소, 그 밖에 위생상 필요한 조치에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(위생상의 조치) 수도시설을 관리하는 자가 수행하여야 할 위생상의 조치는 다음 각 호와 같다.

1. 수도시설을 항상 청결히 하여 먹는물의 오염을 방지할 것

2. 수도시설의 주위에는 울타리를 설치하고 자물쇠장치를 하는 등 사람이나 가축이 함부로 시설에 접근하지 못하도록 할 것

3. 수도꼭지에 있어서의 먹는물의 유리잔류염소가 항상 0.1밀리그램/리터(결합잔류염소의 경우에는 0.4밀리그램/리터)이상이 되도록 할 것. 다만, 병원성미생물에 의하여 오염되었거나 오염될 우려가 있는 경우에는 유리잔류염소가 0.4밀리그램/리터(결합잔류염소의 경우에는 1.8밀리그램/리터)이상이 되도록 할 것

제3조 (저수조의 설치기준) 시설에 저수조를 설치하는 경우에는 별표 1의 설치기준을 따라야 한다.

제4조 (저수조청소업의 인력ㆍ시설 및 장비기준)①건축물의 소유자 또는 관리자(이하 "건축물의 소유자등"이라 한다)가 저수조를 직접 청소하고자 하는 경우에는 사전에 관리기관의 교육이수 후 청소를 실시하여야 한다

②건축물의 소유자등이 저수조 청소를 위탁 대행하고자 하는 경우에는 관리기관이 인정하는 저수조청소업(이하 "저수조청소업"이라 한다)자에 한해 가능하며, 저수조청소업을 경영하려는 자가 갖추어야 할 인력ㆍ시설 및 장비기준은 별표 2와 같다.

제5조 (청소 및 위생점검) ①건축물의 소유자 또는 관리자(이하 "건축물의 소유자등"이라 한다)는 저수조를 매년 1회 이상 청소하고 그 위생상태를 별표 3의 기준에 따라 매월 1회이상 점검하여야 한다.

②건축물의 소유자등은 저수조가 신축되었거나 1월 이상 사용이 중단된 경우에는 사용전에 청소를 실시하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 지침에 의하여 청소등을 하는 경우에는 저수조의 물을 뺀 후 저수조의 천정·벽 및 바닥등에 대한 청소를 하고, 청소후에는 소독을 하며, 소독후에는 저수조에 물을 채운 다음에 수질에 대한 위생상태를 점검하여야 한다.

④건축물의 소유자등은 매년 1회 이상 수돗물의 안전한 위생관리를 위하여 관리기관이 인정하는 수질검사기관 또는 관리기관에 의뢰하여 수질검사를 실시하여야 한다. 수질검사를 위탁의뢰 받는 기관은 실비차원의 수수료를 징수한다.

⑤제4항에 따른 수질검사의 시료 채취방법 및 검사항목은 다음 각 호와 같다.

1. 시료 채취방법 : 저수조나 해당저수조로부터 가장 가까운 수도꼭지에서 채수

2. 수질검사항목 : 탁도, 수소이온농도, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 또는 대장균

⑥건축물의 소유자등은 수질검사 결과를 게시판에 게시하거나 전단을 배포하는 등의 방법으로 해당 건축물 또는 시설의 이용자에게 제4항에 따른 수질검사 결과를 공지하여야 한다.

⑦건축물의 소유자등은 제4항에 따른 수질검사 결과가 별표 4에 따른 수질기준을 위반한 경우에는 지체 없이 그 원인을 규명하여 배수 또는 저수조 청소를 실시하는 등 필요한 조치를 신속하게 실시하여야 한다.

제6조 (기록 및 보관) 건축물의 소유자등은 제5조에 따라 저수조의 청소, 위생점검 또는 수질검사를 하거나 수질기준위반에 따른 조치를 한 때에는 각각 그 결과를 기록하고, 2년간 보관하여야 한다. 이 경우 청소·위생점검·수질검사 및 수질기준위반에 따른 조치결과를 전산에 의한 방법으로 테이프·디스켓 등에 기록·보관할 수 있다.

제7조 (용수공급의 제한 및 단수조치) 건축물의 소유자등은 「개성공업지구하부구조시설관리준칙」제49조 1항 및 제50조에 따라 제2조 내지 제5조를 위반하여 공익상 필요하다고 인정될 경우에는 용수공급의 제한 또는 단수조치를 취할 수 있다.

부    칙

제1조 (시행일) 이 세부지침은 공포 후 20일이 경과한 날로부터 시행한다.

[별표 1]

저수조설치기준(제3조 관련)

1. 저수조의 윗부분은 건축물(천정 및 보 등)으로부터 100센티미터이상 떨어져야 하며, 그 밖의 부분은 60센티미터이상의 간격을 띄울 것

2. 물의 유출구는 유입구의 반대편 밑부분에 설치하되, 바닥의 침전물이 유출되지 아니하도록 저수조의 바닥에서 띄워서 설치하고, 물칸막이등을 설치하여 저수조 안의 물이 고이지 아니하도록 할 것

3. 각 변의 길이가 90센티미터이상인 사각형 맨홀 또는 지름이 90센티미터이상인 원형 맨홀을 1개이상 설치하여 청소를 위한 사람이나 장비의 출입이 원활하도록 하여야 하고, 맨홀을 통하여 먼지 기타 이물질이 유입되지 아니하도록 할 것. 다만, 5세제곱미터이하의 소규모 저수조의 맨홀은 각변 또는 지름을 60센티미터이상으로 할 수 있다.

4. 침전찌꺼기의 배출구를 저수조의 맨밑부분에 설치하고, 저수조의 바닥은 배출구를 향하여 100분의 1이상의 경사를 두어 설치하는 등 배출이 쉬운 구조로 할 것

5. 5세제곱미터를 초과하는 저수조는 청소·위생점검 및 보수 등 유지관리를 위하여 1개의 저수조를 2 이상의 부분으로 구획하거나 저수조를 2개 이상 설치하여야 하며, 1개의 저수조를 2 이상의 부분으로 구획할 경우에는 한쪽의 물을 비웠을 경우 수압에 견딜 수 있는 구조일 것

6. 저수조의 물이 일정수준이상 넘거나 일정수준이하로 줄 때 울리는 경보장치를 설치하고, 그 수신기는 관리실에 설치할 것

7. 건축물 또는 시설 외부의 땅밑에 저수조를 설치하는 경우에는 분뇨·쓰레기등의 유해물질로부터 5미터이상 띄워서 설치하여야 하며, 맨홀 주위에 다른 사람이 함부로 접근하지 못하도록 장치할 것. 다만, 부득이하게 저수조를 유해물질로부터 5미터이상 띄워서 설치하지 못하는 경우에는 저수조의 주위에 차단벽을 설치하여야 한다.

8. 저수조 및 저수조에 설치하는 사다리, 버팀대, 물과 접촉하는 접합부속 등의 재질은 섬유보강플라스틱·스테인리스스틸·콘크리트 등의 내식성재료를 사용하여야 하며, 콘크리트 저수조는 수질에 영향을 미치지 아니하는 재질로 마감할 것

9. 저수조안의 공기정화를 위한 통기관과 물의 수위조절을 위한 월류관을 설치하고, 관에는 벌레 등 오염물질이 유입되지 아니하도록 녹이 슬지 아니하는 재질의 세목스크린을 설치할 것

10. 저수조의 유입배관에는 단수 후 통수과정에서 유입된 오수나 이물질이 저수조로 유입되는 것을 방지하기 위하여 배수(排水)용 밸브를 설치할 것

11. 저수조를 설치하는 곳은 분진 등으로 인한 2차 오염을 방지하기 위하여 암·석면을 제외한 다른 적합한 자재를 사용할 것

12. 저수조 내부의 높이는 최소 1미터 80센티미터 이상으로 할 것. 다만, 옥상에 설치한 저수조는 제외한다.

13. 저수조의 뚜껑은 잠금장치를 하여야 하고, 출입구 부분은 이물질이 들어가지 아니하는 구조이어야 하며, 측면에 출입구를 설치할 경우에는 점검 및 유지관리가 용이하도록 안전발판을 설치할 것

[별표 2]

저수조청소업의 인력·시설 및 장비기준(제5조 관련)
구분	기준
인력	-청소감독원 1명 이상 ·환경(수질부문)·토목·위생·화공 등 산업기사 이상의 자격이 있는 자, 「고등교육법」에 따른 전문대학 또는 이에 준하는 각종 학교의 환경·토목·화공·위생 관련 학과 졸업자 또는 상수도 분야 3년 이상 경력소유자 -청소종사자 3명 이상
시설	-창고(16㎡ 이상)
장비	-연속토출식 습식진공청소기: 1대 이상 -운반차량(0.85톤 이상): 1대 이상 -고압세정기(18ℓ/min, 150㎏/㎠ 이상): 1대 이상 -배수펌프(1HP 이하, 5HP 이상): 각 1대 이상 -환기기구(200㎡/hr): 1대 이상 -조명기구(DC 6V~24V): 1대 이상 -위생의·안전모·안전벨트·로프: 작업인원수에 맞게 확보 -간이수질검사 기구(pH측정기·잔류염소측정기·색도계·탁도계): 각 1대 이상(제7조에 따라 위생상태의 점검을 대행하는 저수조청소업자로 한정한다) -누전차단기: 1대 이상

[별표 3]

저수조 위생점검기준(제4조제1항관련)

건축물의명칭
소유자(관리자)
설치장소
건축물의용도		공동주택․사무실․상가․공장․병원․기타
위생점검실시일
조사사항		점검기준	적부 (○․×)
1	저수조 주위의 상태	청결하며 쓰레기․오물 등이 놓여 있지 않을 것
		저수조 주위에 고인물․용수 등이 없을 것
2	저수조 본체의 상태	균열 또는 누수되는 부분이 없을 것
		출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 아니할 것
		유출관․배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수․밀폐되어 있을 것
3	저수조 윗부분의 상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것
		저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등의 위생에 유해한 것이 쌓이지 아니할 것
4	저수조안의 상태	오물, 붉은 녹등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것
		수중 및 수면에 부유물질이 없을 것
		외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것
5	맨홀의 상태	뚜껑을 통하여 먼지 기타 위생에 유해한 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것
		점검을 하는 자외의 자가 용이하게 개폐할 수 없도록 잠금장치가 안전할 것
6	월류관․통기관의 상태	관의 끝부분으로부터 먼지 기타 위생에 유해한 물질이 들어갈 수 없을 것
		관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물 등의 침입을 막을 수 있을 것
7	냄새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것
8	맛	물이 이상한 맛이 인지되지 아니할 것
9	색도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것
10	탁도	물이 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것

[별표 4]

저수조 수질관리기준

항 목	단 위	수질기준	비 고
탁 도	NTU	0.5이하
수소이온농도	-	5.8~8.5
유리잔류염소	㎎/L	0.1이상
일반세균	CFU/mL	100이하
총대장균군	/100mL	불검출
분원성대장균군	/100mL	불검출
대장균	/100mL	불검출